- IT基础环境运维保障服务

- 场地环境服务，包括高可用设施、运维保障、快速有效应急和基础设施服务等；

（1）高可用设施

场地环境满足国标《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887场地相关要求；并应按GB50174《数据中心设计规范》进行规划设计和验证测试；机房环境设施系统全年可用性不低于99.95%；

机房夏季温度保持18-27℃，相对湿度为45%-65%，温度变化率﹤5℃/h，不结露；冬季温度为18-27℃，相对湿度为45%-65%，不结露。

（2）运维保障

  - 运行值班服务：配备必要的专业人员，提供全年7×24小时现场值守服务，负责值班室监控、应急事件处置、工单处理、配合物理实施等工作，并每日完成不少于2次巡检。

  - 物理安全保障服务：提供全年7×24小时物理安全保障服务，负责物理安全巡查、人员物品进出管理和登记、处理日常安全事件及消防事件的应急配合等，确保机房以及相关设施设备的安全。

  - 系统维护服务：制定月度、季度的维护保养计划，并依照计划完成相关维护保养工作，确保设备运行良好，相关维护应当有方案和过程记录。

  - 场地环境技术支持服务：设立24小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系。

（3）快速有效应急

提供全年7×24小时事件/故障响应及维修服务。服务应符合以下要求：

- 事件响应不超过5分钟；

- 完善的应急通报处置机制、全系统标准应急操作流程；

- 全方位专业系统恢复、技术支持、故障排除。

(4) 基础设施服务

提供7X24小时现场运维支持服务，根据要求配合所有需要人员于物理场所进行现场操作的内容，包括但不限于：突发事件应急物理操作、IT设备进出及上下架实施、IT设备物理信息状态检查确认、IT设备维修更换技术支持、IT设备固定资产盘点等。

- IT运维服务，包括IT基础环境运维管理、系统变更与优化、日常巡检及电话保障、特殊（重大）时段业务保障（软硬件清单见附件）；

（1）IT基础环境运维管理

IT基础环境运维管理负责牵头数据中心备份工作内容对接，包含日常应急处置、故障处置、常规管理等。

（2）系统变更与优化

服务范围为部署到数据中心机房中设备及系统的变更优化，涉及系统、网络、基础设施等变更与优化。运维团队从变更沟通、方案编写、评审、实施、验证直至需求关闭。

（3）日常巡检及电话保障

为了保证系统稳定运行，每日进行系统设备日常巡检，包含设备状态灯检查、电源检查、运行状态检查等，确保设备正常运转。

电话报障：7×24小时电话服务，受理服务申告、业务咨询等。

（4）特殊（重大）时段业务保障

特殊时段如国家重大会议、节日等期间现场保障的技术支持工作。包含制定特殊时段的应急处置预案、定期进行应用系统运行状态健康检查分析，人员现场值守及应急快速处置等。

- 提供互联网接入服务，配合第三方保障服务、补丁升级服务以及出具年度服务报告等内容。

（二）智慧管理平台运维保障服务

1、应用软件运维保障服务（清单见附件三）；

2、应用软件运行监测服务、数据备份服务、问题处理服务、技术支持服务、日志分析服务、bug处理服务、年度服务报告

3、根据业务要求手动维护业务数据；

（三）安全保障服务

1、保障数字证书可用；

2、特殊（重大）时段的技术保障服务，如重大节日、安全月、重要会议等，提供环境值守、数据保障、现场保证等服务；

3、基于防火墙、零信任、数据库审计APT检测设备提供工作日安全监测，重保期间安全事件应急响应处置服务；

4、根据安全评估情况提供安全加固服务及配套工具。

# 附件1：IT基础环境软硬件清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算及存储设备 | 文件共享服务器 | 华为 TaiShan 200 (Model 2280) | 2 |
| 2 |  | 计算应用服务器 | 华为2288H V5 | 2 |
| 3 |  | 数据服务器 | 华为2288H V5 | 2 |
| 4 |  | 存储设备 | 华为OceanStor 18510 V5 | 1 |
| 5 |  | 备份一体机 | 爱数 KP5500 | 1 |
| 6 | 网络设备 | 万兆交换机 | 华为 S6730-H24X6C | 4 |
| 7 | 安全设备 | 防火墙 | 华为 USG6555E | 2 |
| 9 |  | 数据库审计 | 深信服 DAS-1000-A640-Z1 | 1 |
| 10 |  | APT检测设备 | 华为 FireHunter6200 | 1 |
| 11 | 软件产品 | 终端杀毒 | 深信服终端检测响应平台 | 1 |
| 12 |  | 虚拟化软件 | 华为 Fusion Sphere | 1 |
| 13 | 数字证书 | 数字签名服务器 | 北京CA签名验签服务系统 [简称：DSVS]V2.0 | 1 |

# 附件2：国家体育总局反兴奋剂中心智慧管理平台功能模块（国家版一套、国际版一套）

| 序号 | 子系统 | 应用系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台门户 | 门户 |
| 2 | 领导驾驶舱 | 国家队备战 |
| 3 |  | 检查情况实时监控 |
| 4 |  | 综合查询系统 |
| 5 | 运行管理 | 工作体系管理 |
| 6 |  | 智能项目管理 |
| 7 |  | 压力预测系统 |
| 8 | 兴奋剂管制 | 检查计划制定 |
| 9 |  | 委托检查管理 |
| 10 |  | 检查官派遣 |
| 11 |  | 检查官管理 |
| 12 |  | 赛外检查APP |
| 13 |  | 站长APP |
| 14 |  | 检查官APP |
| 15 |  | 陪护员APP |
| 16 |  | 进出站控制APP |
| 17 |  | 中转站APP |
| 18 |  | 教育基地APP |
| 19 |  | 检查物资管理 |
| 20 |  | 费用管理 |
| 21 |  | 结果管理 |
| 22 |  | 案卷管理 |
| 23 |  | 案件管理系统 |
| 24 |  | 情报信息管理 |
| 25 |  | 治疗用药豁免管理 |
| 26 |  | 实验室接收 |
| 27 | 综合赛事 | 综合赛事数据准备 |
| 28 |  | 综合赛事检查计划制定 |
| 29 |  | 赛时运行指挥中心（前台） |
| 30 |  | 赛时运行指挥中心（后台） |
| 31 | 数据管理 | 知识库管理 |
| 32 |  | 基础数据管理 |
| 33 |  | 人员管理 |
| 34 |  | 中转站管理 |
| 35 | 智慧管理 | 运动员画像 |
| 36 |  | 风险评估系统 |
| 37 |  | 智能教育 |